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通过对 屋顶楼面等区域的现场勘查，发现女儿墙处渗漏情况较多，楼顶原屋面防水卷材空鼓，剥落现象普遍；局部有防水层开裂现象以及防水卷材搭接接缝处翘曲；部分卷材老化严重；地面找坡不合理导致排水不畅，地面长期积水；特别女儿墙墙面上翻的卷材大部分已从墙体剥落，导致防水失效。

原因分析

通过综合分析，造成目前情况的原因有以下几种：

防水层上未设置找平保护层，部分防水卷材质量不合格，防水卷材直接曝露在恶劣气候条件下，导致局部卷材老化，致使防水层失效，已经有部分卷材起鼓、开裂，如下图：
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防水层上找坡不合理，导致地面长期积水导致渗漏情况出现，如下图：
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在防水施工时未采用正确的施工方法，其中几栋女儿墙较高，采用热熔粘贴法施工的防水卷材受重力影响已从墙体剥落。大部分女儿墙墙体裸露未做防水处理，如下图：
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