用 户 需 求 书

一、总   则

1.本次招标的项目及范围为：中山市人民医院消防系统维护保养项目。

2.服务期限：自签订合同之日起三年。

2.1 项目分阶段生效安排

本项目服务分两个阶段生效执行：

第一阶段（莲和楼及第二门诊楼生效）：自2026 年 6 月 1 日起，新合同对莲和楼及第二门诊楼消防系统维护保养服务先行生效，覆盖原合同到期空档。

第二阶段（全院含莲和楼及第二门诊楼全面生效）：待院内现有合同到期后，自2026 年 10 月 1 日起，新合同对全院范围（含莲和楼及第二门诊楼）消防系统维护保养服务全面生效。
3.中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。中标人不得再以任何方式转包或分包本项目给中标人以外的他人。

4.本项目报价包括：设施设备维护保养（含耗材费用）、定期对消防管道及天面风机进行刷漆维护保养（含耗材费用）；消防门（801）维护保养（含配件费用及木质防火门油漆辅料费用）以及做好院内改造工程的配合工作。不含更新设备的安装和调试、验收、资料等相关的全部费用。

5. 招标人有权在签订合同时对项目内容作适当修改调整或对服务内容作适量增加或减少。

6.中标人必须派专业技术人员到招标人现场培训操作人员，由此产生的费用均由中标人承担。

二、服务范围

维护保养范围包括杨郭恩慈大楼、杨志云大楼、杨颖滨大楼、妇科大楼、肿瘤分院、康怡特诊中心、莲峰门诊、康体保建中心楼、血透中心、侨商会大楼、发热门诊、其他大楼（行政楼A、B、C栋、学生宿舍楼、新1、2、3、4、5、6栋、检验楼、博士楼、饭堂大楼、招待所、制剂楼、高压氧治疗中心及后勤各班组大楼）、第二门诊楼和莲和楼的消防系统及全院全部消防门。（具体详见附件一至十）

三、服务要求

（一）日常服务要求

     为保障全院各大楼消防系统正常发挥其自动报警、自动灭火的作用，确保消防安全，使之能系统、规范、安全、有效地进行正常的消防系统维护保养。保养内容及消防设备请参照附表，维护保养要求常驻医院维修技术人员不小于3名，具体包括：
1.每周对大楼消防设备进行不少于一次的巡查服务。服务内容按照公安部GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》标准表A.2《消防设备巡查记录》（含消防水池巡检）；
2.每月对大楼消防设备进行不少于一次的检查及维保服务。服务内容按照公安部GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》标准表A.3《消防设备单项检查记录》（含每季度对消火栓设备进行一次开箱检查）。

3.每年对大楼全部消防设备进行一次联动运行检测服务。服务内容按照公安GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》标准表A.4《消防设备联动检查记录》并出具相应检测报告上传消防平台。

4.每年委托有资质的第三方专业公司对全院全部消防设备进行一次风险性评估服务，并出具响应报告。
4.如发现自动消防设备运行出现故障，在接到通知后4小时内需到现场进行处理；如设备发生重大故障且不能正常运行的，应在1小时内到达现场进行处理。

5.所有检查记录表需要认真填写好，并整理装订后提供给医院管理部门存档。
（二）故障处理程序

1.在月检、季检和年检中发现的问题和故障，中标人将及时进行处理和排除，并将处理结果填写在检查表上。

2.日常发现消防系统故障时，值班人员请依据中标人提供的联系电话迅速与乙方相关人员联系，告知故障的发生时间、现象等简单情况。在接到客户报故障通知后，乙方维护人员保证在规定时间内赶到现场处理和排出故障。故障处理后填写《故障处理报告》，由现场人员签字认可，双方存档。

3.如因设备损坏而产生的故障，在购置新设备前应有临时应变措施，最大限度保障系统的正常运行，主动地配合做好维护工作。

4.以上检查原始记录必须由参加维护保养的双方人员签字。月（季年）度检查结果和处理意见一式二份，由双方各持一份。

（三）安全文明施工措施

1.维修人员必须服从现场管理人员的指挥安排，做到文明施工。进场必须佩带证明其身份的证卡，统一着装，不准穿拖鞋、短裤、不准抽烟，不准进食。做到现场整洁无杂物，行道通畅。

2.建立安全生产责任制，做好安全教育和安全宣传工作。建立定期安全检查和整改制度。定期检查和维护现场的各种安全设施和劳动保护器具。

3.维修人员必须严格遵守《安装工程安全技术操作规程》和《维修保养技术规程》，两米以上高空作业必须系安全带。严格执行现场防火安全管理制度，杜绝火灾隐患。凡用电设施，必须让有证电工进行安装维护，凡动火作业，必须事先申请经批准后进行。
四、付款办法

1.维护保养费付款期限：招标人按月支付维保费用。中标人需按月开具正式发票给招标人，招标人在收到发票后十五个工作日内完成付款。

2.更换设备的材料费付款期限：设备更换后，经招标人验收合格一个月内招标人向中标人支付更换设备材料费的100%费用。

 五、附件
附件一：
杨郭恩慈大楼消防设备及器件一览表.（地上12层；地下二层；总面积约43600平方米）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	2
	

	
	火灾联动柜
	1
	

	
	消防电话主机
	1
	

	
	消防电话机插孔
	154
	

	
	消防电话分机
	8
	

	
	智能光电感烟探测器
	3067
	

	
	智能感温探测器
	363
	

	
	手动报警按钮
	186
	

	
	消火栓启泵按钮
	186
	

	
	输入、输出、控制模块
	355
	

	
	楼层显示器
	13
	

	
	消防警铃
	185
	

	
	小 计
	4521（台、个、套）
	

	（2）七氟丙烷灭火
	火灾报警控制主机
	2
	

	
	气罐
	8
	

	
	智能光电感烟探测器
	26
	

	
	智能感温探测器
	26
	

	
	手动报警按钮
	4
	

	
	消防警铃
	8
	

	
	小 计
	74
	

	（3）自动喷水灭火
	湿式报警阀
	6
	

	
	水流指示器
	22
	

	
	末端放水装置
	22
	

	
	喷淋头
	约3300
	

	
	喷淋水泵
	2
	

	
	喷淋水泵控制柜
	1
	

	
	消防水箱
	1
	

	
	喷淋接合器
	2
	

	
	喷淋止回阀
	8
	

	
	喷淋阀门
	90
	

	
	小 计
	3454（台、个、套）
	

	（4）消火栓
	消火栓箱
	200
	

	
	消火栓水泵
	2
	

	
	消火栓水泵控制柜
	1
	

	
	消火栓水箱
	1
	

	
	消火栓水池
	1
	

	
	消火栓接合器
	2
	

	
	消火栓止回阀
	10
	

	
	消火栓阀门
	165
	

	
	小 计
	382（台、个、套）
	

	（5）稳压泵
	稳压泵控制箱
	1
	

	
	稳压泵
	2
	

	
	稳压泵罐
	1
	

	
	稳压泵止回阀
	2
	

	
	稳压泵阀门
	8
	

	
	小 计
	14（台、个、套）
	

	（6）地上栓
	地上栓
	5
	

	
	小 计
	5（台、个、套）
	

	（7）防排烟
	排烟风机控制柜
	11
	

	
	排烟风机
	11
	

	
	正压送风机
	9
	

	
	正压送风机控制箱
	9
	

	
	排烟风口
	81
	

	
	正压送风口
	31
	

	
	小 计
	152
	

	（8）防火卷（帘、闸）
	防火卷帘控制箱
	29
	

	
	小 计
	29（台、个、套）
	

	（9）事故广播
	消防广播主机
	1
	

	
	消防广播喇叭
	354
	

	
	小 计
	355（台、个、套）
	

	（10）疏散应急照明
	应急灯
	55
	

	
	安全出口灯
	247
	

	
	疏散指示灯
	290
	

	
	小 计
	592（台、个、套）
	


附件二：
杨志云大楼消防设备及器件一览表.（地上16层；夹层；地下二层；）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾报警控制器主机
	1
	

	
	火灾联动箱
	1
	

	
	消防电话主机
	1
	

	
	消防电话机插孔
	19
	

	
	消防电话分机
	3
	

	
	智能光电感烟探测器
	833
	

	
	智能感温探测器
	29
	

	
	手动报警按钮
	56
	

	
	消火栓启泵按钮
	119
	

	
	输入、输出、控制模块
	298
	

	
	消防警铃
	56
	

	
	小 计
	1416（台、个、套）
	

	（2）自动喷水灭火
	湿式报警阀
	2
	

	
	水流指示器
	18
	

	
	末端放水装置
	18
	

	
	喷淋头
	约2000
	

	
	喷淋水泵
	2
	

	
	喷淋水泵控制柜
	1
	

	
	喷淋接合器
	2
	

	
	喷淋止回阀
	8
	

	
	喷淋阀门
	90
	

	
	小 计
	2141（台、个、套）
	

	（4）消火栓
	消火栓箱
	119
	

	
	消火栓水泵
	2
	

	
	消火栓水泵控制柜
	1
	

	
	消火栓接合器
	2
	

	
	消火栓止回阀
	9
	

	
	消火栓阀门
	266
	

	
	小 计
	399（台、个、套）
	

	（5）地上栓
	地上栓
	3
	

	
	小 计
	3（台、个、套）
	

	（6）防排烟
	排烟风机控制箱
	5
	

	
	排烟风机
	5
	

	
	正压送风机
	2
	

	
	正压送风机控制器
	2
	

	
	排烟风口
	37
	

	
	正压送风口
	28
	

	
	小 计
	79（台、个、套）
	

	（7）事故广播
	消防广播主机
	1
	

	
	消防广播喇叭
	107
	

	
	小 计
	108（台、个、套）
	

	（8）疏散应急照明
	应急灯
	55
	

	
	安全出口灯
	247
	

	
	疏散指示灯
	290
	

	
	小 计
	592（台、个、套）
	


附件三：
杨颖滨大楼消防设备及器件一览表.（地上9层；）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	1
	

	
	火灾联动箱
	1
	

	
	智能光电感烟探测器
	1261
	

	
	智能感温探测器
	24
	

	
	手动报警按钮
	46
	

	
	消火栓启泵按钮
	73
	

	
	输入、输出、控制模块
	198
	

	
	消防警铃
	46
	

	
	小 计
	1650（台、个、套）
	

	（2）自动喷水灭火
	湿式报警阀
	2
	

	
	水流指示器
	9
	

	
	末端放水装置
	9
	

	
	喷淋头
	约1300
	

	
	喷淋水泵
	2
	

	
	喷淋水泵控制箱
	1
	

	
	喷淋接合器
	2
	

	
	喷淋止回阀
	8
	

	
	喷淋阀门
	90
	

	
	小 计
	1423（台、个、套）
	

	（3）消火栓
	消火栓箱
	119
	

	
	消火栓接合器
	2
	

	
	消火栓止回阀
	9
	

	
	消火栓阀门
	266
	

	
	小 计
	396（台、个、套）
	

	（4）地上栓
	地上栓
	2
	

	
	小 计
	2（台、个、套）
	

	（5）防排烟
	排烟风机控制箱
	3
	

	
	排烟风机
	3
	

	
	排烟风口
	3
	

	
	小 计
	9（台、个、套）
	

	（6）防火卷闸
	防火卷帘控制箱
	1
	

	
	小 计
	1（台、个、套）
	

	（7）事故广播
	消防广播喇叭
	97
	

	
	小 计
	97（台、个、套）
	

	（8）疏散应急照明
	应急灯
	64
	

	
	安全出口灯
	93
	

	
	疏散指示灯
	53
	

	
	小 计
	210（台、个、套）
	


附件四：
妇科大楼消防设备及器件一览表.（地上3层；）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾联动箱
	1
	

	
	智能光电感烟探测器
	75
	

	
	手动报警按钮
	15
	

	
	消火栓启泵按钮
	15
	

	
	输入、输出、控制模块
	64
	

	
	消防警铃
	15
	

	
	小 计
	185（台、个、套）
	

	（3）消火栓
	消火栓箱
	15
	

	
	消火栓接合器
	1
	

	
	消火栓止回阀
	8
	

	
	消火栓阀门
	74
	

	
	小 计
	98（台、个、套）
	

	（4）地上栓
	地上栓
	2
	

	
	小 计
	2（台、个、套）
	

	（5）防排烟
	排烟风机控制箱
	1
	

	
	排烟风机
	1
	

	
	排烟风口
	3
	

	
	小 计
	5（台、个、套）
	

	（6）事故广播
	消防广播喇叭
	15
	

	
	小 计
	15（台、个、套）
	

	（7）疏散应急照明
	应急灯
	46
	

	
	安全出口灯
	14
	

	
	疏散指示灯
	19
	

	
	小 计
	79（台、个、套）
	


附件五：
肿瘤中心消防设备及器件一览表.（地上6层；地下二层；）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	1
	

	
	火灾联动柜
	1
	

	
	消防电话主机
	1
	

	
	消防电话机插孔
	18
	

	
	消防电话分机
	3
	

	
	智能光电感烟探测器
	395
	

	
	智能感温探测器
	51
	

	
	手动报警按钮
	41
	

	
	消火栓启泵按钮
	38
	

	
	输入、输出、控制模块
	76
	

	
	消防警铃
	32
	

	
	小 计
	657（台、个、套）
	

	（3）自动喷水灭火
	湿式报警阀
	2
	

	
	水流指示器
	8
	

	
	末端放水装置
	8
	

	
	喷淋头
	约1450
	

	
	喷淋水泵
	2
	

	
	喷淋水泵控制柜
	1
	

	
	喷淋接合器
	2
	

	
	喷淋止回阀
	8
	

	
	喷淋阀门
	65
	

	
	小 计
	1546（台、个、套）
	

	（4）消火栓
	消火栓箱
	38
	

	
	消火栓水泵
	2
	

	
	消火栓水泵控制柜
	1
	

	
	消火栓水池
	1
	

	
	消火栓接合器
	2
	

	
	消火栓止回阀
	10
	

	
	消火栓阀门
	253
	

	
	小 计
	307（台、个、套）
	

	（5）稳压泵
	稳压泵控制箱
	1
	

	
	稳压泵
	2
	

	
	稳压泵罐
	1
	

	
	稳压泵止回阀
	2
	

	
	稳压泵阀门
	8
	

	
	小 计
	14（台、个、套）
	

	（6）地上栓
	地上栓
	3
	

	
	小 计
	3（台、个、套）
	

	（7）防排烟
	排烟风机控制箱
	3
	

	
	排烟风机
	3
	

	
	排烟风口
	21
	

	
	小 计
	27（台、个、套）
	

	（8）防火卷闸
	防火卷帘控制箱
	2
	

	
	小 计
	2（台、个、套）
	

	（9）事故广播
	消防广播主机
	1
	

	
	消防广播喇叭
	56
	

	
	小 计
	57（台、个、套）
	

	（10）疏散应急照明
	应急灯
	91
	

	
	安全出口灯
	69
	

	
	疏散指示灯
	24
	

	
	小 计
	184（台、个、套）
	


附件六：
康怡特诊中心消防设备及器件一览表.（地上6层；地下二层；）
	主设备名称
	设备及器件名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	1
	

	
	消防电话主机
	1
	

	
	消防电话机插孔
	4
	

	
	消防电话分机
	5
	

	
	智能光电感烟探测器
	638
	

	
	智能感温探测器
	35
	

	
	手动报警按钮
	51
	

	
	消火栓启泵按钮
	69
	

	
	输入、输出、控制模块
	95
	

	
	消防警铃
	51
	

	
	小 计
	950（台、个、套）
	

	（3）自动喷水灭火
	湿式报警阀
	2
	

	
	水流指示器
	13
	

	
	末端放水装置
	26
	

	
	喷淋头
	约2100
	

	
	喷淋水泵
	2
	

	
	喷淋水泵控制箱柜
	1
	

	
	喷淋接合器
	2
	

	
	喷淋止回阀
	8
	

	
	喷淋阀门
	75
	

	
	小 计
	2229（台、个、套）
	

	（4）消火栓
	消火栓箱
	56
	

	
	消火栓水泵
	2
	

	
	消火栓水泵控制柜
	1
	

	
	消火栓水池
	2
	

	
	消火栓接合器
	2
	

	
	消火栓止回阀
	10
	

	
	消火栓阀门
	253
	

	
	小 计
	326（台、个、套）
	

	（5）稳压泵
	稳压泵控制箱
	1
	

	
	稳压泵
	2
	

	
	稳压泵罐
	1
	

	
	稳压泵止回阀
	3
	

	
	稳压泵阀门
	8
	

	
	小 计
	15（台、个、套）
	

	（6）地上栓
	地上栓
	3
	

	
	小 计
	3（台、个、套）
	

	（7）防排烟
	排烟风机控制器
	3
	

	
	排烟风机
	3
	

	
	排烟风口
	42
	

	
	小 计
	48（台、个、套）
	

	（8）防火卷闸
	防火卷帘控制箱
	4
	

	
	防火闸控制器
	8
	

	
	小 计
	12（台、个、套）
	

	（9）事故广播
	消防广播主机
	1
	

	
	消防广播喇叭
	73
	

	
	小 计
	74（台、个、套）
	

	（10）疏散应急照明
	应急灯
	89
	

	
	安全出口灯
	100
	

	
	疏散指示灯
	73
	

	
	小 计
	262（台、个、套）
	


附件七：
其他大楼范围是：（血液净化中心地上：4层；新2、3、4、5、6幢地上：20层；实习生宿舍楼地上：7层；制剂科楼地上：3层；博士楼地上：3层；行政楼A、B、C幢地上:5层；饭堂餐厅楼地上:4层；总电房地上:2层；康体保健中心楼地上:6层；旧门诊楼地上:7层；临床药学科楼地上:7层；莲峰门诊地上：5层）
	位置
	名称
	设备名称
	数量（台、个、套）
（台、个、套）
	备注

	（1）血液净化中心
	火灾自动报警
	智能光电感烟探测器
	70
	

	
	
	智能感温探测器
	32
	

	
	
	手动报警按钮
	18
	

	
	
	消火栓启泵按钮
	12
	

	
	
	输入、输出、控制模块
	32
	

	
	
	消防警铃
	12
	

	
	
	小 计
	176（台、个、套）
	

	（2）血液净化中心
	消火栓
	消火栓箱
	12
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	消火栓止回阀
	3
	

	
	
	消火栓阀门
	23
	

	
	
	小 计
	39（台、个、套）
	

	（3）血液净化中心
	风机
	风机箱
	1
	

	
	
	小 计
	1（台、个、套）
	

	（4）血液净化中心
	事故广播
	消防广播喇叭
	20
	

	
	
	小 计
	20（台、个、套）
	

	（5）血液净化中心
	地上栓
	地上栓
	2
	

	
	
	小 计
	2（台、个、套）
	

	（6）血液净化中心
	疏散应急照明
	应急灯
	28
	

	
	
	安全出口灯
	13
	

	
	
	疏散指示灯
	7
	

	
	
	小 计
	48（台、个、套）
	

	（7）新2，3幢
	消火栓
	消火栓箱
	23
	

	
	
	消火栓水泵
	2
	

	
	
	消火栓水泵控制箱
	1
	

	
	
	消火栓水池
	1
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	消火栓止回阀
	14
	

	
	
	消火栓阀门
	65
	

	
	
	小 计
	107（台、个、套）
	

	（8）新2，3幢
	地上栓
	地上栓
	2
	

	
	
	小 计
	2（台、个、套）
	

	（9)新2，3幢
	疏散应急照明
	应急灯
	18
	

	
	
	小 计
	18（台、个、套）
	

	(10)实习生宿舍
	消火栓
	消火栓箱
	14
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	消火栓止回阀
	4
	

	
	
	消火栓阀门
	26
	

	
	
	小 计
	45（台、个、套）
	

	(11)制剂科
	消火栓
	消火栓箱
	4
	

	
	
	消火栓止回阀
	1
	

	
	
	消火栓阀门
	10
	

	
	
	小 计
	15（台、个、套）
	

	(12）制剂科
	疏散应急照明
	安全出口灯
	6
	

	
	
	疏散指示灯
	13
	

	
	
	小 计
	19（台、个、套）
	

	(13)博士楼
	消火栓
	消火栓箱
	2
	

	
	
	消火栓阀门
	4
	

	
	
	小 计
	6（台、个、套）
	

	(14)行政楼A，B,C幢
	消火栓
	消火栓箱
	21
	

	
	
	消火栓阀门
	42
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	小 计
	64（台、个、套）
	

	(15)行政楼A，B,C幢
	疏散应急照明
	应急灯
	32
	

	
	
	安全出口灯
	10
	

	
	
	小 计
	42（台、个、套）
	

	(16)饭堂餐厅
	消火栓
	消火栓箱
	12
	

	
	
	消火栓阀门
	28
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	小 计
	41（台、个、套）
	

	(17)饭堂餐厅
	疏散应急照明
	应急灯
	18
	

	
	
	疏散指示灯
	1
	

	
	
	小 计
	19（台、个、套）
	

	(18)康体保健中心
	消火栓
	消火栓箱
	5
	

	
	
	消火栓阀门
	10
	

	
	
	小 计
	15（台、个、套）
	

	(19)康体保健中心
	疏散应急照明
	安全出口灯
	7
	

	
	
	疏散指示灯
	1
	

	
	
	小 计
	8（台、个、套）
	

	(20)康体保健中心
	地上栓
	地上栓
	1
	

	
	
	小 计
	1（台、个、套）
	

	(21)旧门诊
	消火栓
	消火栓箱
	35
	

	
	
	消火栓阀门
	36
	

	
	
	消火栓接合器
	2
	

	
	
	小 计
	73（台、个、套）
	

	(22)新4幢
	火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	1
	

	
	
	智能光电感烟探测器
	64
	

	
	
	手动报警按钮
	7
	

	
	
	消防声光报警器
	6
	

	
	
	小 计
	78（台、个、套）
	

	(23)新4幢
	消火栓
	消火栓箱
	10
	

	
	
	消火栓阀门
	6
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	小 计
	17（台、个、套）
	

	(24)新,5,6幢
	消火栓
	消火栓箱
	13
	

	
	
	消火栓阀门
	32
	

	
	
	消火栓接合器
	1
	

	
	
	小 计
	46（台、个、套）
	

	(25)新,4、5、6幢
	疏散应急照明
	安全出口灯
	25
	

	
	
	疏散指示灯
	30
	

	
	
	应急灯
	40
	

	
	
	小 计
	95（台、个、套）
	

	(26)临床药学科
	消火栓
	消火栓箱
	10
	

	
	
	消火栓阀门
	18
	

	
	
	消火栓水池
	1
	

	
	
	小 计
	29（台、个、套）
	

	(27)临床药学科
	疏散应急照明
	安全出口灯
	7
	

	
	
	疏散指示灯
	7
	

	
	
	应急灯
	15
	

	
	
	小 计
	29（台、个、套）
	

	(28)莲峰门诊
	消火栓
	消火栓箱
	5
	

	
	
	消火栓阀门
	8
	

	
	
	小 计
	13（台、个、套）
	

	(29)莲峰门诊
	疏散应急照明
	安全出口灯
	3
	

	
	
	疏散指示灯
	3
	

	
	
	应急灯
	5
	

	
	
	小 计
	11（台、个、套）
	

	(30)总电房
	七氟丙烷灭火
	火灾报警控制主机
	1
	

	
	
	气罐
	8
	

	
	
	智能光电感烟探测器
	16
	

	
	
	智能感温探测器
	16
	

	
	
	手动报警按钮
	1
	

	
	
	消防警铃
	2
	

	
	
	小 计
	44（台、个、套）
	


附件八：
莲和楼地上负二层、一栋24楼、二栋20楼、三栋17楼消防设备及器件一览表
	位置
	名称
	设备名称
	数量
（台、个、套）
	备注

	(1)莲和楼、一栋、二栋、三栋
	火灾自动报警
	火灾报警控制主机
	1台
	

	
	
	火灾联动柜
	1台
	

	
	
	智能光电感烟探测器
	260个
	

	
	
	智能感温探测器
	6个
	

	
	
	手动报警按钮
	22个
	

	
	
	消火栓启泵按钮
	118个
	

	
	
	输入、输出、控制模块
	56个
	

	
	
	消防警铃
	17个
	

	
	
	小 计
	
	

	(2))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	自动喷水灭火
	湿式报警阀
	2组
	

	
	
	水流指示器
	5个
	

	
	
	末端放水装置
	1组
	

	
	
	喷淋头
	70个
	

	
	
	喷淋水泵
	2套
	

	
	
	喷淋水泵控制箱
	1台
	

	
	
	消防水池
	2个
	

	
	
	喷淋接合器
	2套
	

	
	
	喷淋止回阀
	1个
	

	
	
	喷淋接合器
	2套
	

	
	
	喷淋阀门
	1个
	

	
	
	小 计
	
	

	(3))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	消火栓
	消火栓箱
	118套
	

	
	
	消火栓接合器
	1套
	

	
	
	消火栓止回阀
	1个
	

	
	
	消火栓阀门
	0个
	

	
	
	小 计
	
	

	(4))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	稳压泵
	稳压泵控制箱
	2台
	

	
	
	稳压泵
	2台
	

	
	
	稳压泵罐
	1个
	

	
	
	稳压泵止回阀
	2个
	

	
	
	小 计
	
	

	(5))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	地上栓
	地上栓
	/
	

	
	
	小 计
	
	

	(6))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	防火卷帘
	防火卷帘控制箱
	8
	无

	
	
	小 计
	
	

	(7))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	事故广播
	消防广播主机
	1台
	

	
	
	消防广播喇叭
	16个
	

	
	
	小 计
	
	

	(8))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	疏散应急照明
	应急灯
	53套
	

	
	
	安全出口灯
	47套
	

	
	
	疏散指示灯
	76套
	

	
	
	小 计
	
	

	(9))莲和楼、一栋、二栋、三栋
	消防电话分机
	消防电话分机
	35套
	

	
	排烟风机
	排烟风机
	26套
	


附件九、

中山市人民医院第二门诊楼消防设备及器件一览表
	分部分项
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	地上部分 - 喷淋系统
	末端试水装置 DN25
	个
	4
	

	
	末端试水阀 DN25
	个
	12
	

	
	信号阀 - DN150
	个
	14
	

	
	信号阀 - DN100
	个
	1
	

	
	信号阀 - DN80
	个
	1
	

	
	水流指示器 DN150
	个
	14
	

	
	水流指示器 DN100
	个
	1
	

	
	水流指示器 DN80
	个
	1
	

	
	自动排气阀 DN25
	个
	4
	

	
	旋流防止器 - DN100
	个
	1
	

	
	流量开关 - 启动流量 1.3L/S
	台
	1
	

	地上部分 - 消火栓系统
	单栓消火栓（稳压减压 III 型）-DN65
	套
	123
	

	
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5
	具
	566
	

	
	天面试验消火栓 (带压力表) DN65
	套
	1
	

	
	自动排气阀 DN25
	个
	3
	

	
	闸阀 - DN100
	个
	30
	

	
	闸阀 - DN150
	个
	20
	

	
	止回阀 - DN100
	个
	1
	

	
	止回阀 - DN150
	个
	1
	

	
	36m³ 天面消防水箱
	台
	1
	

	
	液位计
	台
	1
	

	
	旋流防止器 - DN150
	个
	1
	

	
	流量开关 - 启动流量 2.5L/S
	台
	1
	

	地上部分 - 气体灭火系统
	无管网悬挂式贮压超细干粉灭火装置 10Kg / 具
	具
	39
	

	
	柜式七氟丙烷自动灭火装置 GQQ90
	套
	1
	

	
	柜式七氟丙烷自动灭火装置 GQQ70
	套
	5
	

	
	柜式七氟丙烷自动灭火装置 GQQ40
	套
	1
	

	
	悬挂式七氟丙烷灭火装置 (温爆)
	套
	2
	

	地下部分 - 喷淋系统
	信号闸阀 - DN150
	个
	1
	

	
	闸阀 - DN150
	个
	1
	

	
	湿式报警阀组 - DN150
	组
	1
	

	地下部分 - 消火栓系统
	闸阀 - DN100
	个
	2
	

	
	闸阀 - DN150
	个
	5
	

	
	止回阀 - DN150
	个
	2
	

	消防电 - 自动报警系统
	金属模块箱
	个
	16
	

	
	智能型感烟探测器
	个
	1057
	

	
	智能型感温探测器
	个
	36
	

	
	总线短路隔离器
	个
	69
	

	
	输入模块
	个
	24
	

	
	输出模块
	个
	193
	

	
	输入输出模块
	个
	200
	

	
	声光报警器
	个
	140
	

	
	智能型手动报警按钮
	个
	112
	

	
	智能型手动报警按钮（带电话插孔）
	个
	128
	

	
	消防电话分机
	个
	25
	

	
	消防广播喇叭
	个
	202
	

	
	手 / 自动转换开关
	个
	3
	

	
	紧急启停按钮
	个
	10
	

	
	灭火启动指示灯
	个
	7
	

	
	气体灭火控制器
	台
	7
	

	消防电 - 电气火灾监控系统
	电气火灾探测器
	个
	65
	

	消防电 - 防火门监控系统
	常闭防火门监控模块
	个
	81
	

	
	门磁开关
	套
	81
	

	消防电 - 消防电源监控系统
	消防电源监控模块
	个
	22
	

	消防电 - 消防水池液位报警系统
	输入模块
	个
	35
	

	消防控制室 - 新建部分
	消防联动控制器
	台
	1
	

	
	火灾报警控制器
	台
	1
	

	
	消防电源监控器
	套
	1
	

	
	防火门监控器
	套
	1
	

	
	应急照明控制器
	台
	1
	

	
	应急广播控制器
	台
	1
	

	
	消防控制室图形显示装置
	台
	1
	

	
	消防专业电话总机
	台
	1
	

	
	双电源切换装置
	套
	1
	

	消防控制室 - 原有消防设备更换
	电气火灾监控设备 9000H
	台
	1
	20 回路

	
	多线控制盘
	台
	6
	

	
	总线控制盘
	台
	4
	

	
	电源控制盘
	台
	3
	

	
	消防专业电话总机
	台
	1
	

	
	应急广播控制器
	台
	1
	

	
	广播功放 500W
	台
	2
	

	
	消防控制室图形显示装置
	台
	1
	


附件十、消防门
	位 置
	名 称
	设备位置
	数量（套）
	备注

	(1)杨郭恩慈大楼
	消防门
	小 计
	344
	

	(2)杨志云大楼
	消防门
	小 计
	109
	

	(3)杨颖滨大楼
	消防门
	小 计
	108
	

	(4)妇科大楼
	消防门
	小 计
	16
	

	(5)肿瘤分院
	消防门
	小 计
	44
	

	(6)康怡特诊中心
	消防门
	小 计
	96
	

	(7)莲和楼、一栋、二栋、三栋
	消防门
	小 计
	61
	

	(8)其他大楼
	消防门
	小 计
	23
	

	共  计
	801
	


