中山市人民医院公交枢纽站空调设备清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 030108001013 | PF6F-01平时排风 机 风量：1500m3/h 余压：300Pa 电量：220V, 0.75KW吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF6F-01平时排风 机 风量：1500m3/h 余压：300Pa 电量：220V,0.75KW吊 装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 1.000 |
| 143 | 030108001014 | PF-600平时排风机 风量：600m3/h 余压：250Pa 电量：220V, 0.55KW吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF-600平时排风机 风量：600m3/h 余压：250Pa 电量：220V,0.55KW吊 装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 6.000 |
| 144 | 030108001015 | PF-450平时排风机 风量：450m3/h 余压：250Pa 电量：220V, 0.55KW吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF-450平时排风机 风量：450m3/h 余压：250Pa 电量：220V,0.55KW吊 装 3、减震器安装 | 台 | 6.000 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 145 | 030108001017 | EEF-01平时排风机 风量：6000m3/h 余压：300Pa 电量：220V,1.5KW 吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)7000以 下 2、EEF-01平时排风机 风量：6000m3/h 余压：300Pa 电量：220V,1.5KW吊装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 2.000 |
| 146 | 030108001089 | EEF-01平时排风机 风量：1000m3/h 余压：300Pa 电量：220V, 0.18KW吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、EEF-01平时排风机 风量：1000m3/h 余压：300Pa 电量：220V,0.18KW吊 装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 2.000 |
| 147 | 030108001088 | PF-1500平时排风 机 风量：1500m3/h 余压：150Pa 电量：220V, 0.18KW吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF-1500平时排风 机 风量：1500m3/h 余压：150Pa 电量：220V,0.18KW吊 装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 15.000 |
| 148 | 030108001020 | PF-2080平时排风 机 风量：2080m3/h | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 | 台 | 4.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 余压：250Pa 电量：220V, 0.55KW吊装 | 2、PF-2080平时排风 机 风量：2080m3/h 余压：250Pa 电量：220V,0.55KW吊 装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 149 | 030108001021 | PF-3000平时排风 机 风量：3000m3/h 余压：300Pa 电量：220V,0.8KW 吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF-3000平时排风 机 风量：3000m3/h 余压：300Pa 电量：220V,0.8KW吊装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 3.000 |
| 150 | 030108001024 | PF-6400平时排风 机 风量：6400m3/h 余压：300Pa 电量：380V,3.0KW 吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)7000以 下 2、PF-6400平时排风 机 风量：6400m3/h 余压：300Pa 电量：380V,3.0KW吊装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 4.000 |
| 151 | 030108001025 | PF-10000平时排风 机 风量：10000m3/h 余压：300Pa 电量：380V,3.0KW 吊装 | 1、离心式通风机安装 风量(m3/h)4500以 下 2、PF-10000平时排风 机 风量：10000m3/h 余压：300Pa | 台 | 1.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电量：380V,3.0KW吊装 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 152 | 030108001026 | XF1000-01超薄吊 顶新风机 风量：1000m3/h 制冷量：25kw制 热量：39kw 余压：150Pa 电量：220V,1.0KW 吊装 噪音：57db | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)30以下 2、XF1000-01超薄吊 顶新风机 风量：1000m3/h 制冷量：25kw制热 量：39kw 余压：150Pa 电量：220V,1.0KW吊装 噪音：57db 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 9.000 |
| 153 | 030108001027 | XF2600-01超薄吊 顶新风机 风量：2600m3/h 制冷量：40kw制 热量：51kw 余压：200Pa 电量：220V,1.0KW 吊装 噪音：58db | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)55以下 2、XF2600-01超薄吊 顶新风机 风量：2600m3/h 制冷量：40kw制热 量：51kw 余压：200Pa 电量：220V,1.0KW吊装 噪音：58db 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 4.000 |
| 154 | 030108001028 | XF-5000超薄吊顶 新风机 风量：5000m3/h;6 排管 机外静压：250pa 制冷量：84kw;制热 | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)110以下 2、XF-5000超薄吊顶 新风机 风量：5000m3/h;6排管 | 台 | 2.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量：87kw 电量：220V,2.0kw 工作压力：1.6Mpa 噪音：57db | 机外静压：250pa 制冷量：84kw;制热量： 87kw 电量：220V,2.0kw 工作压力：1.6Mpa 噪音：57db 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 155 | 030108001029 | WXF-8000卧式新风 机 风量：8000m3/h;6 排管 机外静压：300pa 制冷量：136kw;制 热量：149kw 电量：380V,3.0kw 噪音：57db | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)30以下 2、WXF-8000卧式新风 机 风量：8000m3/h;6排管 机外静压：300pa 制冷量：136kw;制热 量：149kw 电量：380V,3.0kw 噪音：57db 3、设备减振台座安装 台座重量(t以内)0.2 4、设备减振台座 5、空调系统调试费 | 台 | 3.000 |
| 156 | 030108001030 | WXF-15000卧式新 风机 风量：15000m3/h; 6排管 机外静压：300pa 制冷量：263kw;制 热量：283kw 电量：380V,4.0kw 噪音：57db | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)150以上 2、WXF-15000卧式新 风机 风量：15000m3/h;6排 管 机外静压：300pa 制冷量：263kw;制热 量：283kw 电量：380V,4.0kw 噪音：57db 3、设备减振台座安装 台座重量(t以内)0.2 | 台 | 5.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、设备减振台座 5、空调系统调试费 |  |  |
| 157 | 030108001031 | KTX-26超薄吊顶风 柜 风量：3500m3/h;6 排管 制冷量：26kw;制热 量：36kw 电量：220V,1.5kw 工作压力：1.6Mpa 噪音：54db | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)30以下 2、KTX-26超薄吊顶风 柜 风量：3500m3/h;6排管 制冷量：26kw;制热量： 36kw 电量：220V,1.5kw 工作压力：1.6Mpa 噪音：54db 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 12.000 |
| 158 | 030701004001 | FP-22风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 725x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):2.2 电机功率：50W, 重量：40.4kg 噪声： 49≤dB(A),水阻 力：25kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 340/279/170 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量1100m3/h以下 2、FP-22风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 725x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):2.2 电机功率：50W,重 量：40.4kg 噪声：49≤dB(A),水 阻力：25kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):340/279/170 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 86.000 |
| 159 | 030701004002 | FP-33风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 915x467x243 冷盘管性能参数供 | 1、风机盘管安装风 量1100m3/h以下 2、FP-33风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 915x467x243 | 台 | 140.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷量(kW):3.3 电机功率：95W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：21kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 510/418/255 余压：30Pa | 冷盘管性能参数供冷量 (kW):3.3 电机功率：95W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：21kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):510/418/255 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 160 | 030701004003 | FP-42风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 965x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):4.2 电机功率：100W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：30kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 680/558/340 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量1100m3/h以下 2、FP-42风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 965x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):4.2 电机功率：100W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：30kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):680/558/340 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 114.000 |
| 161 | 030701004004 | FP-58风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1145x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):5.8 电机功率：110W, 重量：45.7kg 噪声： | 1、风机盘管安装风 量1100m3/h以下 2、FP-58风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1145x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):5.8 电机功率：110W,重 量：45.7kg | 台 | 50.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 51≤dB(A),水阻 力：32kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 1020/836/510 余压：30Pa | 噪声：51≤dB(A),水 阻力：32kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):1020/836/510 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 162 | 030701004005 | FP-66风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1195x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):6.6 电机功率：150W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：35kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 1170/959/585 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量2500m3/h以下 2、FP-66风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1195x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):6.6 电机功率：150W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：35kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):1170/959/585 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 19.000 |
| 163 | 030701004006 | FP-82风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1525x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):8.2 电机功率：168W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：32kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): | 1、风机盘管安装风 量2500m3/h以下 2、FP-82风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1525x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):8.2 电机功率：168W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：32kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):1360/1115/680 | 台 | 69.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1360/1115/680 余压：30Pa | 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 |  |  |
| 164 | 030701004007 | FP-93风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1575x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):9.3 电机功率：200W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：40kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 1700/1394/850 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量2500m3/h以下 2、FP-93风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1575x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):9.3 电机功率：200W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：40kPa 送风量m3/h(高/中/ 低):1700/1394/850 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 25.000 |
| 165 | 030701004008 | FP-110风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1525x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):11 电机功率：237W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：35kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 2040/1673/1020 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量2500m3/h以下 2、FP-110风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1525x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):11 电机功率：237W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：35kPa 送风量m3/h(高/中/ 低): 2040/1673/1020 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 | 台 | 9.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5、空调系统调试费 |  |  |
| 166 | 030701004009 | FP-130风机盘管 外形尺寸 (LxWxH): 1575x467x243 冷盘管性能参数供 冷量(kW):13 电机功率：295W, 重量：45.7kg 噪声： 51≤dB(A),水阻 力：50kPa 送风量m3/h(高/ 中/低): 2380/1952/1190 余压：30Pa | 1、风机盘管安装风 量2500m3/h以下 2、FP-130风机盘管 外形尺寸(LxWxH): 1575x467x243 冷盘管性能参数供冷量 (kW):13 电机功率：295W,重 量：45.7kg 噪声：51≤dB(A),水 阻力：50kPa 送风量m3/h(高/中/ 低): 2380/1952/1190 余压：30Pa 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 73.000 |
| 167 | 030701003001 | 精密空调 JM-245-01、02 制冷量：25.5kw, 制热量：15kw, 加湿量：15kg/h, 电量：380V,13KW | 1、整体式空调机组 (吊装)安装制冷量 (kW)30以下 2、精密空调 JM-245-01、02 制冷量：25.5kw, 制热量：15kw, 加湿量：15kg/h, 电量：380V,13KW 3、空调系统调试费 | 台 | 2.000 |
| 168 | 030701003004 | BG-35一拖一壁挂 机 制冷量：3.5kw,制 热量：4.2kw 风量：800m3/h 电量：220V,1.5KW | 1、分体式室内空调器 安装挂墙式制冷量 (kW)8以下 2、BG-35一拖一壁挂 机 制冷量：3.5kw,制热 量：4.2kw 风量：800m3/h 电量：220V,1.5KW | 台 | 1.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、分体式室外空调器 安装制冷量(kW)8 以下 4、空调系统调试费 |  |  |
| 169 | 030701003003 | TH-125一拖一天花 机 制冷量：12.5kw,制 热量：14kw 风量：1100m3/h 电量：380V,5.0KW | 1、分体式室内空调器 安装吊顶式制冷量 (kW)10以下 2、TH-125一拖一天花 机 制冷量：12.5kw,制热 量：14kw 风量：1100m3/h 电量：380V,5.0KW 3、分体式室外空调器 安装制冷量(kW) 15以下 4、空调系统调试费 | 台 | 1.000 |
| 170 | 030701003006 | FG-72一拖一风管 机 制冷量：7.2kw,制 热量：8.2kw 风量：900m3/h 电量：220V,3.0KW | 1、分体式室内空调器 安装吊顶式制冷量 (kW)10以下 2、FG-72一拖一风管 机 制冷量：7.2kw,制热 量：8.2kw 风量：900m3/h 电量：220V,3.0KW 3、分体式室外空调器 安装制冷量(kW)8 以下 4、空调系统调试费 | 台 | 1.000 |
| 171 | 031002002001 | 设备支架 | 1、设备支架制作每 组重量(t)0.2以内 2、型钢 3、设备支架安装每 组重量(t)0.2以内 4、手工除锈一般钢 结构轻锈 5、一般钢结构调和 | kg | 6765.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 031003001010 | 电动二通阀DN40 | 1、螺纹阀安装公称 直径(mm以内)40 2、电动二通阀DN40 | 个 | 585.000 |
| 240 | 031003001008 | 自动排气阀 | 1、自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、自动排气阀 3、螺纹阀安装公称 直径(mm以内)25 4、截止阀DN25 | 组 | 14.000 |
| 241 | 031006008001 | 旁流式型水处理 器-SCH 物化自动水处理 器，承压：1.0MPa, 旁管：DN50;处理流 量：9m3/h; 杀菌灭藻 率：≥99%,除锈 率：≥99% 防腐 率：≤0.005mm/a, 除垢防垢率：≥95% 带自动加药装置 电源：1.0kW/220V | 1、水处理器安装(法 兰连接)进口管径(mm 以内)50 2、旁流式型水处理 器-SCH 物化自动水处理器，承 压：1.0MPa, 旁管：DN50;处理流量： 9m3/h; 杀菌灭藻率：≥99%,除 锈率：≥99% 防腐率：≤0.005mm/ a,除垢防垢率：≥95% 带自动加药装置 电源：1.0kW/220V 3、减震器安装 4、减振器 5、空调系统调试费 | 台 | 2.000 |
| 242 | 030109001001 | LDB-1冷冻水泵 流量：230m3/h 扬程：32m 功率：380V,32KW 运行重量：1000KG | 1、单级离心泵及离心 式耐腐蚀泵安装设备 重量(t以内)1 2、LDB-1冷冻水泵 流量：230m3/h 扬程：32m 功率：380V,32KW 运行重量：1000KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 | 台 | 1.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)0.2 7、设备减振台座 |  |  |
| 243 | 030109001002 | LDB-2~4冷冻水泵 流量：260m3/h 扬程：32m 功率：380V,45KW 运行重量：1000KG | 1、单级离心泵及离心 式耐腐蚀泵安装设备 重量(t以内)1 2、LDB-2~4冷冻水泵 流量：260m3/h 扬程：32m 功率：380V,45KW 运行重量：1000KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)0.2 7、设备减振台座 | 台 | 3.000 |
| 244 | 030109001003 | LDB-5~6冷冻水泵 流量：75m3/h;扬 程：32m; 功率：380V,22KW; 运行重量：800KG | 1、单级离心泵及离心 式耐腐蚀泵安装设备 重量(t以内)1 2、LDB-5~6冷冻水泵 流量：75m3/h;扬程： 32m; 功率：380V,22KW; 运行重量：800KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)0.2 7、设备减振台座 | 台 | 2.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | 031003003021 | 压差旁通阀组 DN300 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 2、压差旁通阀组 DN300 3、钢板平焊法兰 DN300 | 组 | 1.000 |
| 246 | 031008012001 | 分水器 | 1、分水器安装 2、分水器 | 台 | 1.000 |
| 247 | 031008012002 | 集水器 | 1、集水器安装 2、集水器 | 台 | 1.000 |
| 248 | 030109001004 | 风冷冷水螺杆机组 CH-1(含控制箱) 制冷量：1107kw;功 率：380V,370kw, 制冷性能系数： 3.25kw 综合部分负荷性能 系数：4.12kw; 能量控制： 12.5%~100%无极调 节 启动方式：变频启 动 水侧换热器：制冷 水流190.5m3/h,制 冷水压降77kpa; 制热水流量： 184.3m3/h运行重 量：10000KG | 1、螺杆式冷水机组安 装设备制冷量(kW以 内 ) 1 4 0 0 2、CH-1风冷冷水螺杆 机组 制冷量：1107kw;功率： 380V,370kw,制冷性能 系数：3.25kw 综合部分负荷性能系 数：4.12kw;能量控制： 12.5%~100%无极调节 启动方式：变频启动 水侧换热器：制冷水流 190.5m3/h,制冷水压 降77kpa;制热水流量： 184.3m3/h运行重量： 10000KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)1 7、设备减振台座 | 台 | 1.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | 030109001005 | 风冷冷水螺杆机组 CH-2~3(含控制箱) 制冷量：1268kw;功 率：380V,430kw, 制冷性能系数： 3.2kw 综合部分负荷性能 系数：4.06kw; 能量控制： 12.5%~100%无极调 节 启动方式：变频启 动 水侧换热器：制冷 水流218.1m3/h,制 冷水压降81kpa; 制热水流量： 216.7m3/h运行重 量：12000KG | 1、螺杆式冷水机组安 装设备制冷量(kW以 内 ) 1 4 0 0 2、CH-2~3风冷冷水螺 杆机组 制冷量：1268kw;功率： 380V,430kw,制冷性能 系数：3.2kw 综合部分负荷性能系 数：4.06kw;能量控制： 12.5%~100%无极调节 启动方式：变频启动 水侧换热器：制冷水流 218.1m3/h,制冷水压 降81kpa;制热水流量： 216.7m3/h运行重量： 12000KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)1 7、设备减振台座 | 台 | 2.000 |
| 250 | 030109001006 | 风冷冷水螺杆机组 CH-4(含控制箱) 制冷量：360kw;制 热量：353kw 功率：380V, 125kw,制冷性能系 数：3.21kw 综合部分负荷性能 系数：4.07kw; 能量控制： 12.5%~100%无极调 节 启动方式：变频启 动 | 1、螺杆式冷水机组安 装设备制冷量(kW以 内 ) 7 0 0 2、CH-4风冷冷水螺杆 机组 制冷量：360kw;制热 量：353kw,功率：380V, 125kw,制冷性能系数： 3.21kw, 综合部分负荷性能系 数：4.07kw;能量控制： 12.5%~100%无极调节； 启动方式：变频启动， 水侧换热器：制冷水流 | 台 | 1.000 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水侧换热器：制冷 水流62.1m3/h,制 冷水压降46kpa; 制热水流量： 60.8m3/h运行重 量：4000KG | 量62.1m3/h,制冷水压 降46kpa; 制热水流量：60.8m3/ h,运行重量：4000KG 3、小型交流同步电动 机检查接线交流同步 电机功率(kW以下)13 4、金属软管 5、金属软管活接头 6、设备减振台座安装 台座重量(t以内)1 7、设备减振台座 |  |  |
| 251 | 031006015001 | 膨胀水箱 | 1、整体水箱安装水 箱总容量(m3以内)3 2、膨胀水箱1.0m3 3、包含设备保温 | 台 | 2.000 |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  |  | 净化部分 |  |  |  |
| 252 | 030702001005 | 矩形镀锌钢板- (0,320)-0.5mm | 1、镀锌薄钢板矩形风 管(δ=1.2mm以内咬 口)制作安装长边长 (mm)≤320 2、镀锌钢板0.5mm 3、空调系统调试费 | m2 | 1400.330 |
| 253 | 030702001006 | 矩形镀锌钢板- [320,450]-0.5mm | 1、镀锌薄钢板矩形风 管(δ=1.2mm以内咬 口)制作安装长边长 (mm)≤450 2、镀锌钢板0.5mm 3、空调系统调试费 | m2 | 598.225 |
| 254 | 030702001007 | 矩形镀锌钢板- [450,1000]-0.6m m | 1、镀锌薄钢板矩形风 管(δ=1.2mm以内咬 口)制作安装长边长 (mm)≤1000 2、镀锌钢板0.6mm 3、空调系统调试费 | m2 | 1458.331 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |